## Einführung & Hinweise
Impressum Sicherheit der Wasserversorgung in Not-, Krisen und Katastrophenfällen – Risiken, Handlungsempfehlungen und Checklisten Herausgeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) Bürgermeister-Ulrich-Straße 160 86179 Augsburg Tel.: 0821 9071-0 E-Mail: poststelle@lfu.bayern.de Internet: www.lfu.bayern.de/ Bearbeitung/Text/Redaktion: LFU: Referat 95 Babett Biedermann Stand: Mai 2022
Hinweis: Diese Arbeitshilfe wurde zur Bearbeitung der Publikation "Sicherheit der Wasserversorgung in Not-, Krisen- und Katastrophenfällen" - Risiken, Handlungsempfehlungen und Checklisten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt entwickelt.
Hinweise zu den Checklisten und Arbeitshilfen:
* | Die Checklisten sollen als "Arbeitshilfe" zur Standortbestimmung dienen.
* | Bei Fragen, die mit "nein" oder "teilweise" beantwortet werden, besteht Handlungsbedarf. Die notwendigen Verbesserungs-/Abhilfemaßnahmen sollten mit Angabe einer Priorisierung und Umsetzungsfristen festgelegt werden. Vorgeschlagen werden folgende Priorisierungsklassen:
| Klasse / Priorisierung | Umsetzungszeitraum
| 1 | kurzfristig (< 2 Jahre)
| 2 | mittelfristig ( 2 bis 5 Jahre)
| 3 | längerfristig (> 5 Jahre)
* | Zur Orientierung bzw. zum besseren Verständnis wurden in die Vorlagen Beispiele eingetragen. Diese sind bei der Bearbeitung der die eigenen Wasserversorgungsanlagen zu löschen oder anzupassen.
* | In der gedruckten Version des Leitfadens sind den den Hinweisen zur praktischen Umsetzung, die die jeweilige Checkliste ergänzen, einzelne Maßnahmen oder Maßnahmenkombinationen zur Beherrschung von Risiken dargestellt. Grundsätzlich sind Maßnahmen, die dem technischen Regelwerk entsprechen, zu wählen. Die Beispiele der aufgeführten technischen, organisatorischen oder personellen Maßnahmen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr sollen diese zur Entwicklung eigener Maßnahmen/Lösungen anregen.
* | Der eigentliche Check zur Vorsorge auf Not-, Krisen- und Katastrophenfälle beginnt erst mit dem Anhang 2 „Checkliste zum Szenario Stromausfall“. Für Vertretungsfälle oder für eventuell notwendige Beratungsleistungen bzw. Hilfe in Notfällen ist die „Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems“ im Anhang 1 aber essentiell.
* | Um weitere Blätter oder Zeilen in die Ausfüllhilfe einzufügen bitten wir die entsprechend notwendigen Zeilen zu markieren und über die rechte Maustaste kopieren. Dann die Zeile markieren, welche unterhalb der einzufügenden Zeilen liegen soll und über die rechte Maustaste die kopierten Zellen einfügen.
Checkliste A1 zur Beschreibung des TW-Systems (zu Kapitel 5.1):
* | Die Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems soll nicht nur zur Vorbereitung auf die Erstellung einer Risikoanalyse, sondern kann auch als Arbeitshilfe für die Krise, den Notfall oder den Katastrophenfall dienen.
* | Daher sind hier die üblicherweise benötigten Anlagenteile mit ihren zugehörigen Informationen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - aufgeführt. Sind für Ihre Wasserversorgungsanlage Teile der Checkliste nicht relevant, kann das im Feld "nicht zutreffend" vermerkt werden.
* | Es wird empfohlen, diese Checkliste und die mit Hilfe dieser Checkliste erarbeiteten Unterlagen nicht nur elektronisch, sondern auch auf Papier (zusammen mit der erstellten Karte) für den Bedarfsfall an den Betriebsstellen (ggf. auch nur die für die jeweilige Betriebsstelle wichtigen Auszüge) aufzubewahren.
Checkliste A2 zum Szenario Stromausfall (zu Kapitel 5.2.1):
* | Empfohlen wird, alle Anlagenteile einschließlich der Nebeneinrichtungen und - für den laufenden Betrieb notwendigen - Geräte der Wasserversorgungsanlage zu betrachten, die mit Strom funktionieren.
* | Die Prüfung sollte separat für jedes Anlagenteil einschließlich dessen Nebeneinrichtungen vorgenommen werden (siehe A2_Vorlagen: Beispiel für eine Aufbereitungsanlage und deren Anlagenteil Störmeldeanlage).
* | Hinweis: Eine vorhandene mobile Netzersatzanlage sollte bei der Bewertung nicht mehreren Anlagenteilen als Ersatzstromversorgung zugeordnet werden, da sie im Bedarfsfall nur an einem Einsatzort betrieben werden kann.
Checkliste A3 zum Szenario Hochwasser, Sturzfluten (zu Kapitel 5.2.2):
* | Empfohlen wird alle für den Betrieb der Wasserversorgung notwendigen Anlagen und Geräte der Wasserversorgungsanlage zu prüfen und zu bewerten, ob diese von Hochwasser und/oder Oberflächenabfluss betroffen sein können. Dabei sollte die Bewertung für die Szenarien Hochwasser und Oberflächenabfluss getrennt vorgenommen werden (betrifft die Fragen 3.4, 3.5, 3.7 und 3.10), da unterschiedliche Betroffenheiten auftreten können.
* | Die Prüfung sollte separat für jedes Anlagenteil einschließlich dessen Nebeneinrichtungen vorgenommen werden. Dabei sollten zum einen Anlagenteile oder auch jedes Gerät eines Anlagenteils einzeln erfasst werden. Beispiel: Das Anlagenteil Brunnen besteht im Regelfall aus einem Brunnen und einer zugehörigen evtl. weiter entfernten Stromversorgung.

## A1_Beschreibung TW-System
Tabelle zu Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1) |  |  |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[8 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 1.1 | Wurde eine Karte/Lageplan (Überblicksdarstellung) der gesamten Wasserversorgungsanlage mit allen für die Versorgung der Bevölkerung relevanten Anlagenteilen erstellt? | [6 empty] | nein | ja
| Zu den relevanten Anlagenteilen zählen: | [5 empty] | nicht zutref-fend:
| Wassergewinnungs- anlagen | mit • Wasserfassungen (aktuell genutzt, Reserveanlagen, Notanlagen (Definition siehe LfU-Merkblatt Nr. 1.1/3 „Weiterverwendung nicht mehr genutzter Wassergewinnungsanlagen, Wasserfassungen und Grundwassermessstellen“)) • Wasserschutzgebieten (inkl. Schutzzonen) • Einzugsgebieten ((Link: https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_gewaesserbewirtschaftung_ftz/index.html?lang=de) oder beim LfU nachfragen)
| Aufbereitungsanlagen | mit • max. Aufbereitungsmenge (m³/h) • Art und Ziel der Aufbereitung
| Wasserspeicher | mit • Anzahl der Kammern • Nutzinhalt in m³ • max. Höhenlage in NHN (früher NN)
| Pumpwerke / Druck-erhöhungsanlagen | mit • max. Leistung (Wassermenge, elektrischer Leistungsbedarf)
| Leitungsnetz mit den Haupt- und Versorgungs- leitungen | mit • Nennweite • Wichtige Absperrschieber für die Abtrennung von Teilnetzen • Be- und Entlüftungseinrichtungen (evtl. als separater Plan)
| Übergabe- schächte zu den Anlagen anderer Wasserversorger | mit • max. techn. Kapazität und Höhenlage in NHN (früher NN) • Fremdbezug (Name WVU) • Abgabe an andere WVA • Notleitungen
| Netzersatzanlagen | Stationäre Anlagen mit • max. Leistung • versorgbare Anlagenteile mobile Anlagen • notwendige Leistung • versorgbare Anlagenteile mit Einspeisepunkt
| Teilversorgungsgebiete, abgegrenzt durch andere Druckverhältnisse oder Wasserqualität | mit • Wasserherkunft • Ruhepotenzial in NHN (früher NN)
| Lager von mobilen zusätzlichen Ressourcen | mit • Art (und Menge) der gelagerten Ressourcen (mobile Aufbereitungsanlagen, mobile Leitungen, Trinkwassertransportfahrzeuge, Trinkwasserspeicherbehälter, Gruppenzapfstellen, Abfüllanlagen und abgepacktes Trinkwasser etc.)
Bemerkungen:
Handlungsbedarf (1.1):
Nr. 1.2 | Erfolgt regelmäßig oder bei wesentlichen Änderungen eine Aktualisierung der unter 1.1 erstellten Kartendarstellung? | [6 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
| Datum letzte Aktualisierung: | …………………….. | Nächste Überprüfung: | …………………….. |  |  |  | nein | ja
Bemerkungen:
Handlungsbedarf (1.2):
Nr. 1.3 | Wurde für die Übersicht zum „Lauf des Wassers“ (von der Wasserherkunft bis zur Wasserabgabe) eine Systemskizze erstellt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.3):
Nr. 1.4 | Wurden alle relevanten Daten der Wassergewinnungsanlagen mit den zugehörigen Wasserfassungen, Wasserschutzgebieten und Einzugsgebieten beschrieben und die Ausbaupläne ergänzt? Hierzu zählen alle für die Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung stehenden Wassergewinnungsanlagen mit ihren Fassungen: • aktuell genutzt • Reserveanlagen • Notanlagen (Definition siehe LfU-Merkblatt Nr. 1.1/3 „Weiterverwendung nicht mehr genutzter Wassergewinnungsanlagen, Wasserfassungen und Grundwassermessstellen“) => Vorlage 01 unter A1_Vorlagen verwenden!
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.4):
Nr. 1.5 | Wurden alle vorhandenen stationären und/oder mobilen Aufbereitungsanlagen einschließlich der wesentlichen Daten beschrieben, z. B. einzelne Aufbereitungsstufen, benötigte Aufbereitungsstoffe und Betriebsmittel? Hierzu zählen nicht nur die vorhandenen stationären Aufbereitungsanlagen, sondern u. a. auch evtl. anlassbezogen einsetzbare mobile Aufbereitungsanlagen z. B. Desinfektionsanlagen • aktuell genutzt • Reserveanlagen => Vorlage 02 unter A1_Vorlagen verwenden!
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.5):
Nr. 1.6 | Wurden alle vorhandenen Wasserspeicher einschließlich der zugehörigen Daten beschrieben? Hierzu zählen z. B. Hochbehälter, Tiefbehälter oder auch Wassertürme • aktuell genutzt • Reserveanlagen => Vorlage 03 unter A1_Vorlagen verwenden
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.6):
Nr. 1.7 | Wurden alle vorhandenen Pumpwerke/Druckerhöhungsanlagen einschließlich der zugehörigen Daten beschrieben? • Hierzu zählen auch in z. B. Wasserspeichern vorhandene Pumpen/Druckerhöhungsanlagen => Vorlage 04 unter A1_Vorlagen verwenden
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.7):
Nr. 1.8 | Wurden alle in Anlagenteilen vorhandenen Einspeisemöglichkeiten aus Notleitungen oder Tankwagen einschließlich der zugehörigen Daten beschrieben? => Vorlage 05 unter A1_Vorlagen verwenden
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.8):
Nr. 1.9 | Wurden alle vorhandenen Netzersatzanlagen einschließlich der zugehörigen Daten beschrieben? => Vorlage 06 unter A1_Vorlagen verwenden
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.9):
Nr. 1.10 | Wurden alle (Not-) Bezugsmöglichkeiten von anderen Wasserversorgungsanlagen oder Unternehmen beschrieben? => Vorlage 07 unter A1_Vorlagen verwenden
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.10):
Nr. 1.11 | Wurden alle (Not-) Wasserlieferungen an andere Wasserversorgungsanlagen oder Unternehmen beschrieben? => Vorlage 08 unter A1_Vorlagen verwenden
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.11):
Nr. 1.12 | Wurden alle Teilversorgungszonen einschließlich der zugehörigen Daten erhoben? => Vorlage 09 unter A1_Vorlagen verwenden
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.12):
Nr. 1.13 | Wurden alle zusätzlich vorhandenen Ressourcen einschließlich der zugehörigen Daten erhoben? Hierzu zählen z. B.: mobile Transportleitungen, Transportfahrzeuge, Pumpen, mobile Aufbereitungsanlagen und/oder Trinkwassernotbrunnen nach WasSG. => Vorlage 10 unter A1_Vorlagen verwenden
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.13):
Nr. 1.14 | Liegt eine Übersicht (Aufbau-/Ablauforganisation) vor, in der die Verantwortlichen (Personal) für den Anlagenbetrieb und deren Aufgaben – einschließlich von Vertretungsregelungen – dokumentiert sind? Hierzu zählen z. B.: • Verantwortlicher für die Trinkwasserversorgung, z. B. 1. Bürgermeister • Technische Führungskraft • Technische Fachkräfte • Unterwiesene Personen • Dienstleister
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.14):
Nr. 1.15 | Liegt eine Dokumentation vor bzw. sind Vorkehrungen getroffen, so dass Stellvertreter oder externes Personal im notwendigen Umfang Zugang bzw. Zugriff auf wichtige Systeme mittels Chipkarten, Schlüsseln oder Passwörtern haben / erhalten können?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (1.15):
Fazit aus Anhang 1: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  |  |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 1.1 | Handlungsbedarf (1.1): | [6 empty] | nein | ja | nein
Nr. 1.2 | Handlungsbedarf (1.2): | [6 empty] | nein | ja | Handlungsbedarf
Nr. 1.3 | Handlungsbedarf (1.3): | [6 empty] | nein | ja | ja
Nr. 1.4 | Handlungsbedarf (1.4): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.5 | Handlungsbedarf (1.5): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.6 | Handlungsbedarf (1.6): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.7 | Handlungsbedarf (1.7): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.8 | Handlungsbedarf (1.8): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.9 | Handlungsbedarf (1.9): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.10 | Handlungsbedarf (1.10): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.11 | Handlungsbedarf (1.11): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.12 | Handlungsbedarf (1.12): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.13 | Handlungsbedarf (1.13): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.14 | Handlungsbedarf (1.14): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 1.15 | Handlungsbedarf (1.15): | [6 empty] | nein | ja

## A1_Vorlagen
Vorlage 01 zur Frage 1.4 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Wassergewinnungsanlage / Wasserfassung: | WVU - Name, WVA - Name, WGA - Name, WF - Name
Standort / Adresse: | Straße, PLZ, Ort, Fl.Nr., Gemarkung
Wasserfassung: | Tiefbrunnen 2 (4110 7532 00002)
wichtige Daten zur Wasserfassung: | Inbetriebnahme 2012; Betriebsleistung 38 l/s; OK Brunnenkopfdeckel 477,83; Ausbautiefe162,5m; Ruhe Wsp. 33,27m; Einbautiefe Brunnenpumpe 125m; 123m ZSM-Steigleitung 150DN; Edelstahl-Vollrohr DN 500 und Edestahl-Wickeldrahtfilter DN 500 mit Spaltweite 1,2mm, Glaskugelschüttung 1,55-1,85mm
Koordinaten/Koordinatensystem: | UTM 32
Ostwert: 123456,78
Nordwert: 1234567,89
Fassungsart (Brunnen, Quelle, Oberflächenwasserentnahme): | Tiefbrunnen
Ausbauplan: | Ordner Ausbaupläne (brauner Schrank)
Wasserrechtliche Genehmigung in l/s, max. m³/d und/oder m³/a: | 38 l/s; Qmax.: 2.700 m³/d; 480.000 m³/a
Durchschnittliche Entnahmemenge in l/s und/oder m³/a: | 36 l/s; 2.100 m³/d
Technisch maximal mögliche Entnahmemenge in l/s, max. m³/d und/oder m³/a: | 40 l/s; Qmax.: 3.456 m³/d; 1.261.440 m³/a
Mikrobiologische / Chemische Wasserqualität je Wasserfassung / Aufbereitung erforderlich? | Aufbereitung erforderlich (Eisen und Mangan)
Vorhandene Pumpe / Pumpenleistung: | Hersteller: Fa. WILO-EMU; Baujahr: 2011; Typ: NK 87; Betriebspunkt: Q - 38 l/s; Betriebspunkt: H - 70 m WS; Motortyp: NU801T-2/45, Drehzahl 2.893 1/min; Frequenz: 50 Hz, Spannung: 400 ~3 V; Bemssungsleistung: 37 KW; Anlaufstrom: 365,0 A; Bemessungstrom: 74,00 A; Einschaltart: Direkt; Kabeltyp S07BB-F, Rund, Größe 4G35
Notstromversorgung: | ab 2021 mobiles Notstromaggregat
Wasserschutzgebiet (inkl. Lageplan und Verordnung) | Ordner Wasserschutzgebiete (brauner Schrank) Ausweisung: 1972; letzte Überarbeitung 12.12.2001
Einzugsgebiet (inkl. Lageplan) nach Verfügbarkeit beim LfU | noch nicht vorhanden => beim LfU nachfragen (LINK: https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/lfu_gewaesserbewirtschaftung_ftz/index.html?lang=de)
Bemerkungen / Besonderheiten:
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 02 zur Frage 1.5 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Aufbereitungsanlage: | WVU - Name, WVA - Name, Name der Aufbereitungsanlage
Standort / Adresse: | Straße, PLZ, Ort, Fl.Nr., Gemarkung
Koordinaten/Koordinatensystem: | UTM 32
Ostwert: 123456,78
Nordwert: 1234567,89
Angeschlossene Wasserfassungen: | Tiefbrunnen 2 und Tiefbrunnen 6
Durchschnittliche Aufbereitungsmenge in l/s und m³/d: | 13,5 l/s; 1.145 m³/d
Technisch maximal mögliche Aufbereitungsmenge in l/s und max. m³/d: | 35 l/s; 3.024 m³/d
Aufbereitungsarten: | Belüftung
Oxidation (1x Oxidator), Sandfiltration (4x Quarzsandfilter)
Aufbereitungsziele: | O2 Anreicherung, Enteisenung, Entmanganung
Benötigte Aufbereitungsstoffe/Betriebsstoffe inkl. Dosierung: Üblicher Lieferant: | Ersatzröhren für UV-Anlage oder UF-Anlagen, Chlor oder öhnliches
Vorhandene Pumpen / Pumpenleistung in kW: | 3 x Ritz Pumpen, Typ 4410; Q 17,5 l/s; Ps 19,2, H-bar 60 m; U/min 1.430; Motor: Fa.Loher; Typ: J160 L2-4; KW 18,5; 380 V, 38 A, 50 HZ
Notstromversorgung: | stationäres Notstromaggregat 100 kVA (siehe Vorlage 06 Nr. 02)
Bemerkungen / Besonderheiten: | Aufbereitungsanlage wird ab 2021 neu gebaut, geplante Fertigstellung 2023
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 03 zur Frage 1.6 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Wasserspeicher: | WVU - Name, WVA - Name, Name des Wasserspeichers
Standort / Adresse: | Straße, PLZ, Ort, Fl.Nr., Gemarkung
Koordinaten/Koordinatensystem: | UTM 32
Ostwert: 123456,78
Nordwert: 1234567,89
Art des Wasserspeichers (Hoch-, Tiefbehälter oder Wasserturm) | Hochbehälter 1
Betriebsart des Wasserspeichers (Durchlauf-, Zentral- oder Gegenbehälter): | Gegenbehälter
Anzahl der Kammern | 2 rechteckige Kammern
Inhalt bei minimalem Wasserstand (Löschwasserreserve) in m³: | 300 m³ (1/3 vom Gesamtvolumen)
Inhalt bei maximalem Wasserstand in m³: | 1.000 m³ (2 x 500 m³), max. Wasserstand 506,67 NHN
Hochbehälterumleitung vorhanden? | Nein
Bemerkungen / Besonderheiten:
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 04 zur Frage 1.7 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Pumpwerk / Druckerhöhungsanlage: | WVU - Name, WVA - Name, Name des Pumpwerks bzw. der Druckerhöhungsanlage
Standort / Adresse: | Straße, PLZ, Ort, Fl.Nr., Gemarkung
Koordinaten/Koordinatensystem: | UTM 32
Ostwert: 123456,78
Nordwert: 1234567,89
Vorhandene Pumpen: | 4 x Fabrikat: WILO-EMU; Typ: NU 511 - 4/7
Frequenzgeregelt? | Ja
Pumpenleistung (l/s) im Normalbetrieb: | je Pumpe 5,5 l/s
Pumpenleistung (l/s) maximal: | 11 l/s und 39,6 m³/h
Pumpenleistung in kW: | je 7,5 kW
Notstromversorgung: | Einspeisung über mobiles Notstromaggregat möglich - Einspeisestelle außen an der Zählersäule
Bemerkungen / Besonderheiten: | Die Druckerhöhungsanlage gilt als Notverbund für die Gemeinde ...
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 05 zur Frage 1.8 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Einspeisemöglichkeit: | WVU - Name, WVA - Name, Name der Einspeisemöglichkeit (wo kann über z.B. Tankwagen befördertes Wasser in das Leitungsnetz eingespeist werden)
Standort / Adresse: | Straße, PLZ, Ort, Fl.Nr., Gemarkung
Koordinaten/Koordinatensystem: | UTM 32
Ostwert: 123456,78
Nordwert: 1234567,89
Rohwasser / Reinwasser: | Reinwasser
Anschluss: | C-Kupplung rechts neben der Tür zum Hochbehälter
Bemerkungen / Besonderheiten: | * Leitung innerhalb des Hochbehälters vor Einspeisung verbinden * Leitung vor Einspeisung mit Reinwasser spülen
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 06 zur Frage 1.9 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Netzersatzanlage: | WVU - Name, WVA - Name, Name der Netzersatzanlage
Stationär/Mobil: | Stationär
Eigene oder vertraglich gesicherte Anlage: | eigenes Notstromaggregat
Standort / Adresse: | Wasserwerk …
Koordinaten/Koordinatensystem: | UTM 32
Ostwert: 123456,78
Nordwert: 1234567,89
Angeschlossene/geplante Anlagenteile: | Aufbereitungsanlage im Wasserwerk … und Brunnen 1
Leistung (kW): | 100 kW
Betriebsstoffe: | Diesel
Üblicher Lieferant: | Selbstabholung bei den Tankstellen
Lagerort der Betriebsstoffe: | Tank am Notstromaggregat
Vorhandene Lagerkapazität der Betriebsstoffe: | 100 l
Laufleistung mit den vorh. Betriebsstoffen: | ca. 13 h
Austausch der Betriebsstoffe nach … Monaten: | 12 Monaten
Bemerkungen / Besonderheiten: | Aggregat wird in naher Zukunft erneuert und die Treibstoffkapazität an eine Notstromversorgung von 5 bis 7 Tagen angepasst.
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 07 zur Frage 1.10 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Wasserbezug: | Wasserbezug von den Stadtwerken … (Notverbund)
Wasserbezugspartner (WVU): | Stadtwerke …
WVA des Wasserbezugspartners: | WVA-Name
Durchschnittliche Bezugsmenge in l/s und max m³/d: | nicht bekannt
Technisch maximal mögliche Menge in l/s und max. m³/d: | nicht bekannt
Lieferumkehr möglich (Menge in l/s und max m³/d?)? | ja mittels Pumpe (8,3 l/s, 720 m³/d), Pumpschacht vorhanden
Lieferung von Rohwasser / Reinwasser? | Reinwasser
Mischbarkeit der Wässer möglich? | ja Mischbarkeitsanalyse vorhanden (siehe Ordner …)
notwendiges Mischungsverhältnis? | kein Mischungsverhältsnis notwendig
Aufbereitung notwendig? | nein
notwendige Pumpen inkl. Leistung (kW): | 7,5 kW
notwendige Notstromversorgung? | nicht notwendig
Bemerkungen / Besonderheiten: | es kann nur ein kleiner Teil des Versorgungsgebiet damit abgedeckt werden, da die Einspeisung nur über eine DN 100 Leitung erfolgt.
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 08 zur Frage 1.11 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Wasserlieferung: | Wasserlieferung an den Wasserzweckverband … (Technischer Verbund)
Wasserlieferpartner (WVU): | Wasserzweckverband …
WVA des Wasserlieferpartners: | WVA-Name
Durchschnittliche Liefermenge in l/s und max m³/d: | genaue Liefermenge nicht bekannt; Vollversorgung an einem Durchschnittstag ist möglich (Praktisch durchgeführt 2020), Löschwasserkapazität nicht bekannt
Technisch maximal mögliche Menge in l/s und max. m³/d: | nicht bekannt
Lieferumkehr möglich (Menge in l/s und max m³/d) | Nein
Lieferung von Rohwasser / Reinwasser? | Reinwasser
Mischbarkeit der Wässer möglich? | ja Mischbarkeitsanalyse vorhanden (siehe Ordner …)
notwendiges Mischungsverhältnis? | kein Mischungsverhältsnis notwendig
Aufbereitung notwendig? | nein
notwendige Pumpen inkl. Leistung (kW): | keine Pumpe notwendig, freier Auslauf in den Hochbehälter …
notwendige Notstromversorgung: | nicht notwendig
Bemerkungen / Besonderheiten: | Die Liefermengen könnenn ab 2021 gemessen werden, da am Übergabepunkt ein MID-Wasserzähler eingebaut wurde.
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 09 zur Frage 1.12 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Versorgungszone: | Versorgungszone 1 - Name
Mittlere Tagesmenge in der Versorgungszone in m³/d: | 132 m³/d
Maximale Tagesmenge in der Versorgungszone in max. m³/d: | 190 m³/d
Druckverhältnisse: | zwischen 2,2 und 6,5 bar
Anzahl der versorgten Einwohner: | 1.415 Einwohner
Sensible Einrichtungen: | 1 Krankenhaus, 1 Dialyse-Zentrum, 2 Altenheime
Abgabemenge an Sensible Einrichtungen in m³/a: | nicht bekannt
Lebensnotwendige Betriebe: | 1 Metzgerei, 1 Bäckerei
Abgabemenge an lebensnotwendige Betriebe in m³/a: | nicht bekannt
Abschieberung der Versorgungszone möglich? | ja (Schieber in der …straße)
Bemerkungen / Besonderheiten:
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 10 zur Frage 1.13 im Anhang 1: Checkliste zur Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems (zu Kapitel 5.1)
Ressource: | Ressource (mobile Aufbereitungsanlagen, mobile Leitungen, Trinkwassertransportfahrzeuge, Trinkwasserspeicherbehälter, Gruppenzapfstellen, Abfüllanlagen und abgepacktes Trinkwasser)
Standort/Adresse: | Straße, PLZ, Ort, Fl.Nr., Gemarkung
Koordinaten/Koordinatensystem: | UTM 32
Ostwert: 123456,78
Nordwert: 1234567,89
Bezeichnung: | mobiler Trinkwasser-Transport- und Versorgungshänger
Länge / Größe / Leistung: | Länge 4.760m; Breite 1.960m; Höhe 1.870m; Fassungsvermögen Tank 2.450 Liter, Zul.Gesamtgewicht 3.500 kg, Stromanschlusswert 230V/16A; Förderhöhe 15m; Förderstrom bei 15m: 2m²/h
Trinkwassergeeignet? | Ja
Eigentümer: | Name, Adresse
Ansprechpartner inkl. Telefonnummer: | Name, 0 12 34 56 - 7890
Bemerkungen / Besonderheiten:
Hinweis: Wenn mehrere Tabellen/Vorlagen benötigt werden, empfehlen wir dieses Tabellenblatt zu kopieren.

## A2_Stromausfall
Tabelle zu Anhang 2: Checkliste zum Szenario Stromausfall (zu Kapitel 5.2.1) |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[6 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 2.1 | Wurden alle für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Anlagenteile der Wasserversorgungsanlage ermittelt und hinsichtlich ihrer Funktionsweise mit Strom bewertet? Hierzu zählen u.a.: • Wassergewinnungsanlagen mit ihren Fassungen (inkl. Reserve- und Behelfswasserfassungen gemäß LfU-Merkblatt 1.1/3 „Weiterverwendung nicht mehr genutzter Wassergewinnungsanlagen, Wasserfassungen und Grundwassermessstellen“) • Aufbereitungsanlagen • die Leitstelle und das Betriebsgebäude der Wasserversorgungsanlage • Pumpstationen • Hochbehälter • Druckerhöhungsanlagen • Elektroanlagen. Aufgeschlüsselt werden sollte z. B. nach Pumpen, Ventile, Druckanlagen, Fördereinrichtungen, Filtrationsanlagen, Messgeräte, Computer, Fernwirktechnik. Hinweis: Bei o. g. Frage ist zu Grunde zu legen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit dem maximalen Tagesbedarf in Trinkwasserqualität weiterhin gewährleistet wird. => Vorlage unter A2_Vorlagen verwenden! |  |  |  |  | nein | ja
Bemerkungen:
Handlungsbedarf (2.1):
Nr. 2.2 | Wurden alle anderen für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserversorgungsanlage notwendigen Anlagenteile ermittelt und hinsichtlich ihrer Funktionsweise mit Strom bewertet? Hierzu zählen z. B. folgende stromversorgte Anlagen: • Haustechnik (Aufzüge, Heizung, Beleuchtung, Leitstelle Gebäudetechnik), • Sicherheitseinrichtungen (z. B. Brandmeldeanlagen, Löscheinrichtungen), • Alarmanlagen, • Zugangssicherungen, Diebstahlsicherungen, • Telekommunikationseinrichtungen, • Informations- und Steuerungstechnik, • Schiebe- und Flügeltore, • Ausweisleser, Tastaturcodes, • Videotechnik, • Gegensprechanlage oder auch Lichtschranken. => Vorlage unter A2_Vorlagen verwenden! |  |  |  |  | nein | ja
Bemerkungen:
Handlungsbedarf (2.2):
Nr. 2.3 | Wurden aufgrund der Bewertungen nach Fragen 2.1 und 2.2 Anlagenteile identifiziert, die im Hinblick auf das Szenario Stromausfall betroffen sind? Falls ja, bitte mit Fragen 2.4 - 2.13 fortfahren! |  | Nein: |  |  | Fragen 2.4-2.13 beantwortet?
Nr. 2.4 | Wurde eine Handlungsanweisung für die Umstellung auf den Notstrombetrieb erstellt? Hierin gehören u.a.: • Festlegung von Alarmierungs- und Aktivierungskriterien (Dauer von akzeptablen Unterbrechungen) • Aktivierung fest installierter Notstromanlagen • Aktivierung mobiler Notstromanlagen (inkl. Zeitplan, benötigten Fahrzeugen, Anfahrtswegen) • Überprüfung, ob alle kritischen Elemente mit Strom versorgt werden • Sind Elemente nicht mit Notstrom versorgt, können/müssen diese Prozesse per Hand erledigt werden, z. B. Betätigen von Schiebern • Zuständigkeiten • Mitarbeiter (Alarmierung, Beförderung Wohnung-Arbeitsstelle, Versorgung) • intensive Überwachung von Objekten z. B. Förderstellen, Aufbereitungsanlagen sowie fest installierten oder mobilen Notstromanlagen • notwendige / besondere Zutrittsbeschränkungen • notwendige / besondere Lieferungen von Verbrauchs- und Betriebsstoffen
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.4):
Nr. 2.5 | Wurde eine Handlungsanweisung für die Rückkehr zur „normalen“ Stromversorgung erstellt? Um beim Wiederanfahren der Stromversorgung eine Überlastung zu vermeiden, sollte zur Wiederinbetriebnahme von Anlagen und Geräten sowie zur Außerbetriebnahme von Notstromaggregaten eine bestimmte Reihenfolge festgelegt und eingehalten werden. Eine Abstimmung mit dem zuständigen Energieversorger wird empfohlen.
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.5):
Nr. 2.6 | Sind für Versorgungszonen, die bei Stromausfall nicht wie im Normalbetrieb versorgt werden können, alternative Wasserversorgungsmöglichkeiten geplant, vorbereitet und mit dem Gesundheitsamt und der Katastrophenschutzbehörde abgestimmt?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.6):
Nr. 2.7 | Erfolgt die regelmäßige Wartung der Ersatzstromanlagen (gemäß Herstellerangaben)? Sind Prüfungs- und Wartungspläne, in denen auch die Zuständigkeiten und Wartungsintervalle klar geregelt sind, erstellt?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.7):
Nr. 2.8 | Werden regelmäßige Funktionstests der Ersatzstromanlagen vorgenommen?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.8):
Nr. 2.9 | Werden für die Ersatzstromversorgung gelagerte Betriebsstoffe regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht? Steht die festgelegte Mindestmenge stets zur Verfügung und die Nachlieferung bei Stromausfall geregelt?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.9):
Nr. 2.10 | Wird der Notbetrieb der Wasserversorgungsanlage im Hinblick auf Stromausfall regelmäßig geprobt?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.10):
Nr. 2.11 | Werden die Übungen ausgewertet und die Ergebnisse für Optimierungen des Notbetriebs verwendet?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.11):
Nr. 2.12 | Werden Geräte und Hilfsmittel mit Akkus/Batterien regelmäßig aufgeladen oder gewechselt? Hierzu gehören u. a: • Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) • Kommunikationsanlagen (Telefone, Betriebsfunk etc.) • Taschenlampen
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.12):
Nr. 2.13 | Gibt es Versorgungsbereiche, die auch bei Stromausfall von der Gewinnung bis zum Verbraucher weiter funktionieren bzw. kurzfristig so geschaltet werden können? Ist dies ausreichend dokumentiert?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (2.13):
Fazit aus Anhang 2: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 2.1 | Handlungsbedarf (2.1): |  |  |  |  | nein | ja | nein
Nr. 2.2 | Handlungsbedarf (2.2): |  |  |  |  | nein | ja | Handlungsbedarf?
Nr. 2.3 | Fragen 2.4 bis 2.13 beantworten |  |  |  | 1 | ja | nein | ja
Nr. 2.4 | Handlungsbedarf (2.4): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.5 | Handlungsbedarf (2.5): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.6 | Handlungsbedarf (2.6): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.7 | Handlungsbedarf (2.7): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.8 | Handlungsbedarf (2.8): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.9 | Handlungsbedarf (2.9): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.10 | Handlungsbedarf (2.10): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.11 | Handlungsbedarf (2.11): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.12 | Handlungsbedarf (2.12): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 2.13 | Handlungsbedarf (2.13): |  |  |  |  | nein | ja

## A2_Vorlagen
Vorlage zu den Fragen 2.1 und 2.2 im Anhang 2: Checkliste zum Szenario Stromausfall (zu Kapitel 5.2.1)
Wasserversorgungsanlage / Versorgungszone:
Anlagenteil: | Für den Notbetrieb der WVA zwingend erforderlich? |  | Funktionsweise | [9 empty] | Bemerkungen / Maßnahmen
|  |  | Ohne Strom möglich? |  | Netzersatzanlage (NEA): |  |  |  | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
|  |  | Ja | Nein | Not- wendig? | Vorhanden? |  | Betriebs-stoffe für … Tage | Not- wendig? | Vorhanden? |  | Betriebs- stoffe für … Stunden / Tage?
| Ja | Nein |  |  |  | Ja | Nein |  |  | Ja | Nein
Brunnen II Name |  | x |  | x | nein |  | x |  | nein |  | x
Brunnen III Name |  | x |  | x | nein |  | x |  | nein |  | x
Brunnen IV Name |  | x |  | x | nein |  | x |  | nein |  | x
Brunnen V Name | x |  |  | x | ja |  | x |  | nein |  | x |  | mobiles Aggregat bestellt
Brunnen VI Name | x |  |  | x | ja |  | x |  | nein |  | x |  | mobiles Aggregat bestellt
Wasserwerk Name | x |  |  | x | ja | x |  | 1 | nein |  | x
Aufbereitung Name | x |  |  | x | ja | x |  | 1 | nein |  | x
Störmeldeanlage in der Aufbereitung | x |  |  | x | ja | x |  | 1 | ja | ja |  | 2-3 Tage | Wechselakku vorhanden (regelmäßig laden)
Pumpwerk im Hochbehälter | x |  |  | x | ja |  | x |  | nein |  | x |  | Aggregat bestellt
Überhebepumpwerk im Hochbehälter II | x |  |  | x | ja |  | x |  | nein |  | x |  | Aggregat bestellt
Hochbehälter I | x |  | x
Hochbehälter II | x |  | x
Hochbehälter III | x |  | x
Hochbehälter IV | x |  | x
Überhebepumpwerk Name | x |  |  | x | ja |  | x |  | nein
Hinweis: Zur besseren Übersichtlichkeit bei längeren Tabellen empfehlen wir, die benötigte Vorlage auf ein extra Tabellenblatt zu kopieren. Gleiches gilt wenn mehrere Tabellen benötigt werden.

## A3_Hochwasser Oberflächenabflus
Tabelle zu Anhang 3: Checkliste zum Szenario Hochwasser, Oberflächenabfluss (zu Kapitel 5.2.2) |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[6 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 3.1 | Wurden alle Anlagenteile der Wasserversorgungsanlage geprüft und hinsichtlich ihrer Funktionsweise beim Szenario Hochwasser bewertet? Hierzu zählen u.a.: • Wassergewinnungsanlagen mit ihren Fassungen (inkl. Reserve- und Behelfswasserfassungen gemäß LfU-Merkblatt 1.1/3 „Weiterverwendung nicht mehr genutzter Wassergewinnungsanlagen, Wasserfassungen und Grundwassermessstellen“) • Aufbereitungsanlagen • die Leitstelle und das Betriebsgebäude der Wasserversorgungsanlage • Pumpstationen • Hochbehälter • Druckerhöhungsanlagen • Leitungsnetz • Elektroanlagen Für die Bewertung der einzelnen Anlagenteile sollte eine Untergliederung nach Pumpen, Ventilen, Druckanlagen, Fördereinrichtungen, Filtrationsanlagen, Messgeräte, Fernwirktechnik, Heizölanlagen, Dieselaggregate etc. erfolgen. Auch gehören alle anderen für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserversorgungsanlage notwendigen Nebeneinrichtungen hierzu z. B. Haustechnik, Sicherheitseinrichtungen, Zugangssicherungen, Diebstahlsicherungen, Telekommunikationseinrichtungen, Informationstechnologie, Schiebe- und Flügeltore, Ausweisleser, Tastaturcodes, Videotechnik und Gegensprechanlagen oder auch Lichtschranken. => Vorlage unter A3_Vorlagen verwenden! |  |  |  |  | nein | ja
Bemerkungen:
Handlungsbedarf (3.1):
Nr. 3.2 | Wurden alle Anlagenteile der Wasserversorgungsanlage geprüft und hinsichtlich ihrer Funktionsweise beim Szenario Oberflächenabfluss bewertet? Hierzu zählen u.a.: • Wassergewinnungsanlagen mit ihren Fassungen (inkl. Reserve- und Behelfswasserfassungen gemäß LfU-Merkblatt 1.1/3 „Weiterverwendung nicht mehr genutzter Wassergewinnungsanlagen, Wasserfassungen und Grundwassermessstellen“) • Aufbereitungsanlagen • die Leitstelle und das Betriebsgebäude der Wasserversorgungsanlage • Pumpstationen • Hochbehälter oder auch Druckerhöhungsanlagen • Leitungsnetz • Elektroanlagen Für die Bewertung der einzelnen Anlagenteile sollte eine Untergliederung nach Pumpen, Ventile, Druckanlagen, För-dereinrichtungen, Filtrationsanlagen, Messgeräte, Fernwirktechnik, Heizölanlagen, Dieselaggregate erfolgen. Auch gehören alle anderen für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserversorgungsanlage notwendigen Neben-einrichtungen hierzu z. B. Haustechnik, Sicherheitseinrichtungen, Zugangssicherungen, Diebstahlsicherungen, Tele-kommunikationseinrichtungen, Informationstechnologie, Schiebe- und Flügeltore, Ausweisleser, Tastaturcodes, Videotechnik und Gegensprechanlagen oder auch Lichtschranken. => Vorlage unter A3_Vorlagen verwenden! |  |  |  |  | nein | ja
Bemerkungen:
Handlungsbedarf (3.2):
Nr. 3.3 | Wurden aufgrund der Bewertungen nach Fragen 3.1 und 3.2 Anlagenteile identifiziert, die im Hinblick auf das Szenario Hochwasser oder Oberflächenabfluss betroffen sind? Falls ja, bitte mit Fragen 3.4 - 3.10 fortfahren! |  | Nein: |  |  | Fragen 3.4-3.10 beantwortet?
Nr. 3.4 | Ist der bauliche Schutz der vom Hochwasser bzw. Oberflächenabfluss betroffenen Anlagen gemäß dem DVGW Arbeitsblatt W 122, der DVGW-Information Wasser Nr. 96 und dem DWA Merkblatt M 553 ausgeführt oder sind die Anlagenteile redundant vorhanden? Keine Redundanz liegt beim Szenario Hochwasser/Oberflächenabfluss beispielsweise vor, wenn mehrere Pumpen in einem einzigen Pumpwerk gleichermaßen davon betroffen sein können.
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (3.4):
Nr. 3.5 | Sind alle für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Anlagenteile auch bei Hochwasser HQextrem bzw. Ober-flächenabfluss vom Betriebspersonal erreichbar?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (3.5):
Nr. 3.6 | Wird regelmäßig die Wettervorhersage und der Hochwassernachrichtendienst Bayern beobachtet, so dass für die unter 3.7 geplanten Maßnahmen eine Vorlaufzeit gegeben ist?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (3.6):
Nr. 3.7 | Wurde eine Handlungsanweisung zur Umstellung auf den Betrieb der Wasserversorgungsanlage bei Hochwasser, Oberflächenabfluss erstellt? Hierzu zählen u. a.: • Außerbetriebnahme gefährdeter Anlagenteile • Inbetriebnahme zusätzlicher Anlagenteile z. B. Flockungsstufen und Desinfektion • zusätzliche mikrobiologische, chemische Untersuchungen oder Trübungsmessungen • Aufstellen und Anbringen von Schutzvorkehrungen z. B. mobile Schutzelemente • innerbetriebliche Meldeketten • Bereitschaftsdienste
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (3.7):
Nr. 3.8 | Sind die Maßnahmen gemäß Nr. 3.7 mit dem Gesundheitsamt abgestimmt?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (3.8):
Nr. 3.9 | Wurde eine Handlungsanweisung für die Rückkehr zur „normalen“ Wasserversorgung erstellt? Hierzu zählen u. a.: • Hygienische Voraussetzungen (mikrobiologische Untersuchungen) • Chemische Untersuchungen (z. B. wegen Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen im Anstrom der Gewin-nungsanlage) • zusätzliche technische Betriebsmittel z. B. weitere Nutzung von Desinfektionsanlagen • Vorabreinigung und/oder Desinfektion von Anlagenteilen vor Wiederinbetriebnahme • Information der Bevölkerung zur Spülung von Hausanschlüssen und Hausinstallationen • Koordination von Aufräumungsarbeiten (Vermeidung des Zusammenbruchs der Versorgung durch unkontrollierte erhöhte Wasserentnahmen für Reinigungsarbeiten) Eine Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt wird empfohlen.
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (3.9):
Nr. 3.10 | Sind für Zonen, die bei Hochwasser/Oberflächenabfluss nicht wie im Normalbetrieb versorgt werden können, alternative Wasserversorgungsmöglichkeiten geplant, vorbereitet und mit dem Gesundheitsamt und den Katastrophenschutzbehörden abgestimmt?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (3.10):
Fazit aus Anhang 3: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 3.1 | Handlungsbedarf (3.1): |  |  |  |  | nein | ja | nein
Nr. 3.2 | Handlungsbedarf (3.2): |  |  |  |  | nein | ja | Handlungsbedarf?
Nr. 3.3 | Fragen 3.4 bis 3.10 beantworten |  |  |  | 1 | ja | nein | ja
Nr. 3.4 | Handlungsbedarf (3.4): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 3.5 | Handlungsbedarf (3.5): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 3.6 | Handlungsbedarf (3.6): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 3.7 | Handlungsbedarf (3.7): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 3.8 | Handlungsbedarf (3.8): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 3.9 | Handlungsbedarf (3.9): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 3.10 | Handlungsbedarf (3.10): |  |  |  |  | nein | ja

## A3_Vorlagen
Vorlage 1 zur Frage 3.1 im Anhang 3: Checkliste zum Szenario Hochwasser, Oberflächenabfluss (zu Kapitel 5.2.2)
Wasserversorgungsanlage / Versorgungszone:
Anlagenteil: | Für Versorgung der Be- völkerung notwendig? |  | Funktionsweise bei HQextrem | [5 empty] | Bemerkungen / Maßnahmen
|  |  | Ausfall der Anlage |  | Anlage umspült (hygienische Beeinflussung oder Ausfall der Anlage befürchtet)? |  | Anlage beeinflusst
| Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein
Brunnen II Name |  | x |  | x |  | x |  | x | Anlage liegt nicht im Vorfluter Bereich
Brunnen III Name |  | x |  | x |  | x |  | x | ,,
Brunnen IV Name | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Brunnen V Name | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Brunnen VI Name | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Wasserwerk Name | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Aufbereitung Name | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Pumpwerk im Hochbehälter I | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Überhebepumpwerk im Hochbehälter II | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Hochbehälter I | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Hochbehälter II | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Hochbehälter III | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Hochbehälter IV | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Überhebepumpwerk Name | x |  |  | x |  | x |  | x | ,,
Hinweis: Zur besseren Übersichtlichkeit bei längeren Tabellen empfehlen wir, die benötigte Vorlage auf ein extra Tabellenblatt zu kopieren.
Vorlage 2 zur Frage 3.2 im Anhang 3: Checkliste zum Szenario Hochwasser, Oberflächenabfluss (zu Kapitel 5.2.2)
Wasserversorgungsanlage / Versorgungszone:
Anlagenteil: | Für Versorgung der Be- völkerung notwendig? |  | Funktionsweise bei Oberflächenabfluss | [5 empty] | Bemerkungen / Maßnahmen
|  |  | Ausfall der Anlage |  | Anlage umspült (hygienische Beeinflussung oder Ausfall der Anlage befürchtet)? |  | Anlage beeinflusst
| Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein
Brunnen II Name |  | x | x |  | x |  | x |  | Brunnenschacht wird die nächsten Jahre durch ein oberirdisches Gebäude ersetzt
Brunnen III Name |  | x |  | x |  | x |  | x | leichte Hanglage, Brunenschacht ist so angefüllt, dass das Wasser außen vorbei fließt
Brunnen IV Name | x |  |  | x |  | x |  | x | höchster Punkt in der Umgebung
Brunnen V Name | x |  |  | x |  | x |  | x | großes Waldgebiet
Brunnen VI Name | x |  |  | x | x |  | x |  | leichte Hanglage, oberirdisches Brunnengebäude, Eingangstüre Hang seitwärts, evtl. Wassereindrang
Wasserwerk Name | x |  |  | x |  | x |  | x | leichte Hanglage, evtl. könnte in Garage und Keller Wasser eindringen. Kein Problem, da untergeordnete Nutzung.
Aufbereitung Name | x |  |  | x |  | x |  | x | leichte Hanglage, evtl. könnte in Garage und Keller Wasser eindringen. Kein Problem, da untergeordnete Nutzung.
Überhebepumpwerk Name | x |  |  | x |  | x |  | x | höchster Punkt im Gelände
Hinweis: Zur besseren Übersichtlichkeit bei längeren Tabellen empfehlen wir, die benötigte Vorlage auf ein extra Tabellenblatt zu kopieren.

## A4_Unfall Terrorismus Sabotage
Tabelle zu Anhang 4: Checkliste zum Szenario Unfall, Terrorismus, Sabotage (zu Kapitel 5.2.3) |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[6 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 4.1 | Entspricht die Bemessung der vorhandenen Wasserschutzgebiete dem Merkblatt des LfU Nr. 1.2/7 „Wasserschutzgebiete für die öffentliche Wasserversorgung“? Hierzu gehört auch der an die Schutzanforderungen angepasste Schutzkatalog auf Basis der Musterverordnung für Wasserschutzgebiete. Auskünfte können vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt eingeholt werden. Folgende Aspekte sollten geklärt werden: • Bemessung der Schutzgebiete gemäß Merkblatt 1.2/7 • Verbote und Beschränkungen in den Schutzgebieten gemäß § 3 Abs. 1 der Wasserschutzgebietsverordnung werden eingehalten und sind an die Schutzanforderungen angepasst • Alle bestehenden Risiken in den Wasserschutzgebieten/Einzugsgebieten sind erhoben und durch Minimierungsmaßnahmen mit dem Schutzziel in Einklang gebracht (ggf. durch Einzelanordnungen gem. § 52 Abs. 1 WHG).
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.1):
Nr. 4.2 | Werden im Rahmen der regelmäßigen Begehungen nach EÜV mögliche neue Risiken durch Unfall, Terrorismus oder Sabotage mit geprüft?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.2):
Nr. 4.3 | Wassergewinnungsanlagen / Wasserfassungen: • Entsprechen die Anlagen/Wasserfassungen baulich den a.a.R.d.T.? • Sind mindestens zwei Wassergewinnungsanlagen oder eine Wassergewinnungsanlage und ein Fremdbezug (technischer Verbund oder Notverbund) vorhanden und kann auch bei Ausfall einer Gewinnungsanlage oder eines Fremdbezuges noch der mittlere Tagesbedarf abgedeckt werden? • Ist für alle Gewinnungsanlagen (auch für Reservegewinnungen/-fassungen) ein gemäß Nr. 4.1 festgesetztes Wasserschutzgebiet vorhanden? • Ist der Objektschutz der Wasserfassungen gemäß DVGW-Merkblatt W 1050 ausgeführt, d.h. besteht für alle Wasserfassungen ein Einbruchschutz mit einer Widerstandsklasse von 3 bis 4 (mind. 5 bis 10 Minuten Wider-standszeit gegen Einbruch, siehe Hinweise zur praktischen Umsetzung)?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.3):
Nr. 4.4 | Leitstellen: • Sind die zur Steuerung der Anlage notwendigen Systeme redundant vorhanden, können diese kurzfristig ersetzt werden oder kann die Anlage auch händisch gesteuert werden? Hinweis: Bei einem notwendigen kurzfristigen Ersatz der Systeme ist darauf zu achten, dass notwendige Bauteile im Lager vorhanden sind oder vertragliche Liefervereinbarungen bestehen. • Entspricht der Objektschutz der Anlage dem DVGW Merkblatt W 1050? Hierzu gehört u. a. ein Einbruchschutz mit einer Widerstandsklasse von 4 (mind. 10 Minuten Widerstandszeit gegen Einbruch)? Ergänzende Erläuterungen sind in den Hinweisen zur praktischen Umsetzung enthalten.
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.4):
Nr. 4.5 | Aufbereitungsanlagen: • Sind die zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität notwendigen Systeme redundant (2 Linien) vorhanden oder können diese kurzfristig ersetzt werden? Hinweis: Bei einem kurzfristigen Ersatz ist darauf zu achten, dass notwendige Bauteile im Lager vorhanden sind oder vertragliche Liefervereinbarungen bestehen. • Entspricht der Objektschutz der Anlage dem DVGW Merkblatt W 1050? Hierzu gehören u. a.: - Einbruchschutz mit einer Widerstandsklasse von 3 bis 4 (mind. 5 bis 10 Minuten Widerstandszeit gegen Einbruch)? Ergänzende Erläuterungen sind in den Hinweisen zur praktischen Umsetzung enthalten. - Gibt es Lüftungsöffnungen über freien Wasserflächen und sind diese von außen schwer zugänglich? - Gibt es Schutzmaßnahmen vor Kontaminationen? Hierzu gehören o regelmäßige Analysen o mögliche Außerbetriebnahme, Trennung und Umgehung von Anlagenteilen
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.5):
Nr. 4.6 | Pumpsysteme, Druckerhöhungsanlagen, Druckregelanlagen, Übergabestellen: • Sind die zur Bereitstellung von Trinkwasser notwendigen Systeme redundant vorhanden oder können diese kurzfristig ersetzt werden? Hinweis: Bei einem kurzfristigen Ersatz ist darauf zu achten, dass notwendige Bauteile im Lager vorhanden sind oder über vertragliche Liefervereinbarungen geregelt sind. • Entspricht der Objektschutz der Anlage dem DVGW Merkblatt W 1050? Hierzu gehört u. a. eine Unterbringung der Anlagen in Bauwerken (ober- oder unterirdisch) und entspricht der Einbruchschutz einer Widerstandsklasse von mindestens 2 (mind. 3 Minuten Widerstandszeit gegen Einbruch)
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.6):
Nr. 4.7 | Speicheranlagen: • Sind Speicheranlagen redundant vorhanden oder sind diese mit mindestens einem Zwei-Kammer-System ausgestattet? • Entspricht der Objektschutz der Anlage dem DVGW-Merkblatt W 1050? Hierzu gehören u. a.: - Einbruchschutz mit einer Widerstandsklasse von 3 bis 4 (mind. 5 bis 10 Minuten Widerstandszeit gegen Einbruch)? Ergänzende Erläuterungen sind in den Hinweisen zur praktischen Umsetzung enthalten. - Gibt es Lüftungsöffnungen über freien Wasserflächen und sind diese von außen schwer zugänglich? - Gibt es Schutzmaßnahmen vor Kontaminationen? Hierzu gehören o regelmäßige Analysen o mögliche Außerbetriebnahme, Trennung und Umgehung des Speichers oder der Kammer
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.7):
Nr. 4.8 | Leitungsnetz: • Ist das Leitungsnetz so aufgebaut, dass von Kontaminationen betroffene Versorgungszonen abgeschiebert und evtl. anderweitig versorgt werden können? • Sind die Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes W 400 für in das Leitungsnetz eingebaute Anlagenteile beachtet? Dies gilt z. B. für folgende Einrichtungen: - Be- und Entlüftung - Entleerungen/Spülauslässe - Messstellen
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.8):
Nr. 4.9 | Stromversorgung: Besteht eine redundante Stromversorgung gemäß Szenario 5.2.1 inkl. Checkliste Anhang 2?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.9):
Nr. 4.10 | Sind zusätzlich in Handlungsanweisungen personelle und organisatorische Maßnahmen zum Objektschutz geregelt? • Besteht ein personeller Objektschutz über regelmäßige Kontrollen durch eigenes Personal für alle Anlagen der Wasserversorgung? Hierzu gehören: - regelmäßige Begehungen (auch durch externes Personal möglich) - Plausibilitätsprüfungen von Messsignalen - Plausibilitätsprüfungen der Aktionen der automatischen Prozesssteuerung • Besteht ein organisatorischer Objektschutz z. B. durch - Personelle Zugangsbeschränkung - Festlegung der Weiterschaltung von Alarmmeldungen - Festlegung von automatischen oder manuellen Handlungen im Alarmfall - Erstellen von Verfahrens- und Handlungsanweisungen für den Alarmfall
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (4.10):
Fazit aus Anhang 4: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 4.1 | Handlungsbedarf (4.1): |  |  |  |  | nein | ja | nein
Nr. 4.2 | Handlungsbedarf (4.2): |  |  |  |  | nein | ja | Handlungsbedarf?
Nr. 4.3 | Handlungsbedarf (4.3): |  |  |  |  | nein | ja | ja
Nr. 4.4 | Handlungsbedarf (4.4): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 4.5 | Handlungsbedarf (4.5): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 4.6 | Handlungsbedarf (4.6): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 4.7 | Handlungsbedarf (4.7): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 4.8 | Handlungsbedarf (4.8): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 4.9 | Handlungsbedarf (4.9): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 4.10 | Handlungsbedarf (4.10): |  |  |  |  | nein | ja

## A5_IT-Ausfall
Tabelle zu Anhang 5: Checkliste zum Szenario Systemversagen durch IT-Ausfall (zu Kapitel 5.2.4) |  |  |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[8 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 5.1 | Sind alle IT-Systeme, insbesondere diejenigen, auf denen für die Wasserversorgung notwendigen Steuerungsprogramme laufen, erfasst und dokumentiert? Wird diese Dokumentation regelmäßig aktualisiert?
| Datum letzte Aktualisierung: | …………………….. | Nächste Überprüfung: | ……………………..
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (5.1):
Nr. 5.2 | Sind für die Steuerung der Wasserversorgungsanlage IT-Systeme erforderlich bzw. kann die Wasserversorgungs-anlage nur mit einer funktionierenden IT ordnungsgemäß gesteuert werden? Falls ja, bitte mit den Fragen 5.3 bis 5.11 fortfahren! |  |  |  | Nein: |  |  | Fragen 5.3-5.11 beantwortet?
Nr. 5.3 | Wurden geeignete Maßnahmen getroffen, um die Funktionsfähigkeit der Leittechnikstände bzw. aller Systeme, auf denen sich die für die Wasserversorgung notwendigen Steuerungsprogramme (Prozessleittechnik/Fernwirktechnik) befinden, bestmöglich abzusichern?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.3):
Nr. 5.4 | Sind die für die Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung notwendigen IT-Systeme ausreichend vor allen möglichen Schäden, wie z. B. Ausfall der Stromversorgung, Feuer, Wassereinbruch oder Überspannung bzw. starken Spannungsschwankungen sowie lokalen Manipulationen einschließlich der Versorgungsleitungen (Strom- und Datenleitungen) geschützt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.4):
Nr. 5.5 | Ist sichergestellt, dass im Falle eines Ausfalls die Funktionsfähigkeit des IT-Systems innerhalb der Leerlaufzeit des/der Wasserspeicher(s) wieder hergestellt werden kann?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.5):
Nr. 5.6 | Wurde eine Leitlinie zur IT-Sicherheit entwickelt und ist diese den Mitarbeitern bekannt und zugänglich? Hierzu gehört: • Bestimmung der Verantwortlichen z. B. eines Informationssicherheitsbeauftragten incl. Stellvertreters • Aufgaben und Rollen der Beteiligten • persönliche Verhaltensregeln • Vorgehen bei einem Verdacht auf einen IT-Sicherheitsvorfall (Information von Verantwortlichen, Analyseverfahren, Entscheider) • Ausbau der IT-Sicherheit incl. Vorgehen zur Verbesserung
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.6):
Nr. 5.7 | Wurden personelle/organisatorische Maßnahmen zur IT-Sicherheit festgelegt? Hierzu gehört: • Festlegung von Prozessen bei Personaleinstellung/-wechsel/-ausscheiden (inkl. Dokumentation) - Bestimmung der Berechtigten, die Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte vergeben können - Vergabe von minimalen Rechten (nur wo unbedingt nötig sind Administratorrechte zu vergeben) - Vergabe sowie Entzug von Zugangs- und Zugriffsrechten beim Wechsel der Aufgabenbereiche bzw. beim Ausscheiden • Regelmäßige Sensibilisierung der Bediener der Leittechnik, Unternehmensleitung und Mitarbeiter für sicherheitsbewusstes Denken und Verhalten
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.7):
Nr. 5.8 | Sind die aktuellen Administrator-Masterpasswörter an zentraler Stelle sicher hinterlegt und dem für Notfallsituatio-nen Beauftragten zugänglich?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.8):
Nr. 5.9 | Ist der Unternehmensleitung bewusst, dass sie die Gesamtverantwortung der IT-Sicherheit trägt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.9):
Nr. 5.10 | Wurde eine Beratung durch das Bayerische Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI) bezüglich eines IT-Ausfalls in der Wasserversorgung in Anspruch genommen oder eine der Arbeitshilfen des LSI • IT-Sicherheit in der Trinkwasserversorgung in Bayern - Checkliste zur Mindestabsicherung oder • IT-Sicherheit in der Trinkwasserversorgung in Bayern - Handlungsempfehlung genutzt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.10):
Nr. 5.11 | Wurden die gemäß Frage 5.10 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit umgesetzt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | nein
Handlungsbedarf (5.11):
Fazit aus Anhang 5: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  |  |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 5.1 | Handlungsbedarf (5.1): | [6 empty] | nein | ja | nein
Nr. 5.2 | Fragen 5.3 bis 5.11 beantworten | [5 empty] | 1 | ja | nein | Handlungsbedarf?
Nr. 5.3 | Handlungsbedarf (5.3): | [6 empty] | nein | nein | ja
Nr. 5.4 | Handlungsbedarf (5.4): | [6 empty] | nein | nein
Nr. 5.5 | Handlungsbedarf (5.5): | [6 empty] | nein | nein
Nr. 5.6 | Handlungsbedarf (5.6): | [6 empty] | nein | nein
Nr. 5.7 | Handlungsbedarf (5.7): | [6 empty] | nein | nein
Nr. 5.8 | Handlungsbedarf (5.8): | [6 empty] | nein | nein
Nr. 5.9 | Handlungsbedarf (5.9): | [6 empty] | nein | nein
Nr. 5.10 | Handlungsbedarf (5.10): | [6 empty] | nein | nein
Nr. 5.11 | Handlungsbedarf (5.11): | [6 empty] | nein | nein

## A6_Klimawandel Dürre
Tabelle zu Anhang 6: Checkliste zum Szenario Klimawandel, Dürre (zu Kapitel 5.2.5) |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[6 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 6.1 | Im Jahr 2016 wurde die erste Erhebungsrunde des durch die Wasserwirtschaftsverwaltung durchgeführten Projektes „Erhebung und Bewertung der öffentlichen Wasserversorgung“ abgeschlossen. Hierin wurden die Wasserversorgungsanlagen im Hinblick auf den Klimawandel zum Jahr 2025 mit einem moderaten Klimaszenario bewertet. Liegen die Ergebnisse dieser Bewertung vor und wurden evtl. Handlungsempfehlungen in der Folge realisiert? Ggf. können die Ergebnisse nochmals beim örtlich zuständigen Wasserwirtschaftsamt abgefragt werden.
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.1):
Nr. 6.2 | Wurden in der von 2020 bis 2026 laufenden, zweiten Erhebungsrunde des Projektes „Erhebung und Bewertung der öffentlichen Wasserversorgung“ in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt alle notwendigen Daten für eine zukünftige Klimabilanz 2035 erhoben?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.2):
Nr. 6.3 | Ist bei der zweiten Erhebungsrunde für den Jahres- und Tagesbedarf (Nr. 2.27a Bilanz zukünftig nutzbares Min-destdargebot mit Klimawandel) eine ausreichend große Versorgungsreserve (A) für die Wasserversorgungsanlage prognostiziert? Hinweis: Für die Beantwortung der Frage bis zum Vorliegen der Ergebnisse der zweiten Runde kann auf die Ergebnisse der ersten Runde zurückgegriffen werden.
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.3):
Nr. 6.4 | Sind Maßnahmen im Hinblick auf Klimawandel, Dürre erforderlich? Falls ja, welche sollen ergriffen werden: • Wasserverluste reduzieren • Ausbau Eigengewinnung • Fremdbezug erhöhen • Versorgungsverbund • Sonstige …………………….
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.4):
Nr. 6.5 | Sind die derzeitigen und zukünftig geplanten Trinkwasserfremdbezüge vertraglich gesichert?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.5):
Nr. 6.6 | Sind vorhandene (Not-) Verbundleitungen einschließlich der erforderlichen Anlagenteile, z. B. Pumpwerke, für zukünftig geplante Fremdbezüge ausreichend dimensioniert?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.6):
Nr. 6.7 | Sind bei den Vertragsunternehmen, welche über (Not-) Verbundleitungen regelmäßig oder im Notfall Wasser liefern, in der (ersten und) zweiten Erhebungsrunde für den Aspekt Klimawandel ausreichend große Versorgungsreserven (Definition siehe Frage 6.3) vorhanden?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.7):
Nr. 6.8 | Sind schriftlich Festlegungen getroffen, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge beim Eintritt einer Dürre ergriffen werden? Hierzu gehören z. B.: • Nutzung von Reserven der im Regelfall betriebenen Gewinnungsanlagen • Aktivierung von (Not-) Verbünden inkl. Abstimmung mit dem Wasser liefernden Unternehmen • Aktivierung von Reservewasserfassungen (hier müssen Gestattungen und ein ausreichend dimensioniertes Wasserschutzgebiet existieren) • Maßnahmen zur Reduzierung des Wasserbedarfs, z. B. Aufruf oder Anordnung zum Wassersparen • Information des Gesundheitsamtes bei über den normalen Betrieb hinaus ergriffenen Maßnahmen
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.8):
Nr. 6.9 | Nur im Falle von Wasserlieferungen an andere Wasserversorger: Sind die gestattete Entnahmemenge und die Bemessung des Wasserschutzgebietes ausreichend für die Summe des eigenen Wasserbedarfs und der vertraglich festgelegten Wasserliefermenge an andere Wasserversorger (auch bei Lieferungen ausschließlich im Notfall)?
nicht zutreffend:
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.9):
Nr. 6.10 | Werden regelmäßig die Wettervorhersage, der Niedrigwasser-Informationsdienst Bayern und das betriebliche Monitoring beobachtet, um ggf. rechtzeitig Maßnahmen ergreifen zu können?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (6.10):
Fazit aus Anhang 6: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 6.1 | Handlungsbedarf (6.1): |  |  |  |  | nein | ja | nein
Nr. 6.2 | Handlungsbedarf (6.2): |  |  |  |  | nein | ja | Handlungsbedarf?
Nr. 6.3 | Handlungsbedarf (6.3): |  |  |  |  | nein | ja | ja
Nr. 6.4 | Handlungsbedarf (6.4): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 6.5 | Handlungsbedarf (6.5): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 6.6 | Handlungsbedarf (6.6): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 6.7 | Handlungsbedarf (6.7): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 6.8 | Handlungsbedarf (6.8): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 6.9 | Handlungsbedarf (6.9): |  |  |  |  | nein | ja
Nr. 6.10 | Handlungsbedarf (6.10): |  |  |  |  | nein | ja

## A7_Epidemien Pandemien
Tabelle zu Anhang 7: Checkliste zum Szenario Epidemien, Pandemien (zu Kapitel 5.2.6) |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[6 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 7.1 | Ist das zum Betrieb, zur Steuerung und Kontrolle der Wasserversorgungsanlage notwendige qualifizierte Personal redundant vorhanden? Ist eine Aufteilung des Personals in 2 Gruppen möglich, die voneinander unabhängig in der Lage sind, den Anlagenbetrieb aufrecht zu erhalten?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (7.1):
Nr. 7.2 | Wird dem zum Betrieb der Wasserversorgungsanlage notwendigen Personal eine betriebsärztliche Impfberatung bzw. eine Impfung (z. B. gegen Influenza oder Masern) angeboten?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (7.2):
Nr. 7.3 | Liegt eine gemäß Anhang 1 erstellte Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems und der Steuerung der Anlage vor, mit der sichergestellt werden kann, dass Vertretungen (innerhalb des eigenen Unternehmens, von be-nachbarten Unternehmen oder im Extremfall von technisch versierten Dritten) den Anlagenbetrieb aufrecht erhalten können?
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (7.3):
Nr. 7.4 | Wurden schriftlich Festlegungen für Vorsorgemaßnahmen getroffen, wie z. B. • Verhaltens- und Hygieneregeln • notwendige / besondere Zutrittsbeschränkungen • Bereitschaftsdienst in besonderen Fällen • Möglichkeit von Home-Office, • Bereitstellen von Dienst-Kfz (zur vorübergehenden Vermeidung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel) • Freiwillige Quarantäne • Organisationspläne für 2-Gruppen-Betrieb • Ausreichende Bevorratung von Schutzausrüstungen und Material (Schutzmasken und Desinfektionsmittel) • Listen von wichtigen Betriebsmitteln, Zulieferern, Lieferketten und Baufirmen • Liste von ggf. möglichen Vertretungen (z. B. benachbartes Unternehmen, Personal im Ruhestand etc.) • Liste wichtiger Ansprechpartner (Behörden, Instituten …) • Festlegung eines eingeschränkten Betriebsmanagements (Priorisierung wichtiger betrieblicher Tätigkeiten, zeitliches Aufschieben von aufschiebbaren Tätigkeiten)
Bemerkungen: | [5 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (7.4):
Fazit aus Anhang 7: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 7.1 | Handlungsbedarf (7.1): |  |  |  |  | nein | ja | nein
Nr. 7.2 | Handlungsbedarf (7.2): |  |  |  |  | nein | ja | Handlungsbedarf?
Nr. 7.3 | Handlungsbedarf (7.3): |  |  |  |  | nein | ja | ja
Nr. 7.4 | Handlungsbedarf (7.4): |  |  |  |  | nein | ja

## A8_Handlungsplan
Tabelle zu Anhang 8: Checkliste zum Handlungsplan (zu Kapitel 6.1.3.1) |  |  |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[8 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 8.1 | Existiert ein Handlungsplan gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 1020 und ist dieser aktuell?
| Datum letzte Aktualisierung: | …………………….. | Nächste Überprüfung: | ……………………..
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.1):
Nr. 8.2 | Wurde der Handlungsplan mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmt?
| Datum letzte Abstimmung: | …………………….. | Nächste Überprüfung/Abstimmung: | ……………………..
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.2):
Nr. 8.3 | Wurde ein WVU-Krisenstab mit dem Leiter und den für jeden Aufgabenbereich Verantwortlichen festgelegt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.3):
Nr. 8.4 | Wurde im WVU-internen Plan festgelegt, wie die Meldekette innerhalb des WVU bei Abweichungen vom Normalbetrieb erfolgt, wer den WVU-Krisenstab einberuft und die Mitglieder des Krisenstabes über die Einberufung informiert?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.4):
Nr. 8.5 | Wurde festgelegt, wo (Gebäude mit Notversorgung) der WVU-Krisenstab arbeitet und welche technische Ausstat-tung dieser benötigt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.5):
Nr. 8.6 | Sind die Ansprechpartner inkl. deren Erreichbarkeit (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, innerhalb und außerhalb der Dienstzeiten) der folgenden Stellen im Handlungsplan genannt? • Wasserversorgungsunternehmen (zur Entgegennahme behördlicher Anordnungen) • Gesundheitsamt • Katastrophenschutzbehörde • Polizei, Feuerwehr, Rettungsleitstelle • Wasserwirtschaftsamt • Medien (Presse, Rundfunk etc. für Information der Bevölkerung) • Stellen, die je nach Bedarfsfall gesondert zu informieren sind, wie z. B. Krankenhäuser, Lebensmittelbetriebe • Kopiershop, Druckereien (für Informationsblätter bzw. Handzettel) • Webmaster zur Erstellung aktueller Informationen, z. B. im Internet, sozialen Netzwerken
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.6):
Nr. 8.7 | Wurde die Vorgehensweise innerhalb des WVU (Ereignisfeststellung, Anzeige beim Gesundheitsamt, Anordnung und Ausführung von Sofortmaßnahmen etc.) beschrieben?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.7):
Nr. 8.8 | Wurde festgelegt, dass das Gesundheitsamt bei festgestellten Abweichungen von der TrinkwV unverzüglich informiert wird? • Anzeige beim Gesundheitsamt (Form, Inhalt, getroffene bzw. geplante Maßnahmen) • Verantwortlicher für die Anzeige (WVU oder Labor)
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.8):
Nr. 8.9 | Wurde festgelegt, welche Maßnahmen (in Abhängigkeit von der Art der Abweichung) vom WVU unmittelbar getrof-fen werden?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.9):
Nr. 8.10 | Wurden im Handlungsplan folgende weitere Punkte festgelegt? • Anzeigepflichten bei Grenzwertüberschreitungen für gesundheitlich nicht relevante Parameter • Vorgehen bei möglichen Grenzwertüberschreitungen (z. B. Trübungen) • Vorgehen beim Nachweis von Parametern, die nicht in der TrinkwV genannt sind, für die jedoch andere Bewertungsgrößen vorliegen (z. B. Leitwert) • Vorsorgliche Information des Gesundheitsamtes über Maßnahmen, die evtl. zu Abweichungen bei der Trinkwasserbeschaffenheit führen können (z. B. Reparaturmaßnahmen oder Spülungen im Netz) • Maßnahmen zur Ursachenaufklärung • Anzahl und Umfang der Kontroll-Untersuchungen der Wiederherstellung der Übereinstimmung mit den Vorgaben der TrinkwV • Maßnahmen zur Desinfektion bei Auftreten mikrobieller Belastungen • Wie kann bei Außerbetriebnahme von beeinträchtigten Wasserversorgungsanlagen oder Teilen davon, auf anderes Trinkwasser zurückgegriffen werden (unternehmenseigenes Trinkwasser und/oder Trinkwasser benachbarter Unternehmen)? • Gibt es Nutzer, die nur Brauchwasserqualität benötigen? Sind diese erhoben und bewertet, ob sie kurzfristig die Entnahme reduzieren, anderweitig sicherstellen oder einstellen könnten? • Verfahrensweise, wenn ein Abkochgebot durch das Gesundheitsamt ausgesprochen wurde
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.10):
Nr. 8.11 | Wurde im Handlungsplan festgelegt, wie und mit welchen Angaben die Information der Abnehmer erfolgen soll? • Art der Informationsweitergabe (Internet, soziale Medien, Presse, Rundfunk, Lautsprecherdurchsagen etc.) • Betroffene Parameter und Ursache der Abweichung • Relevanz der möglichen Gesundheitsgefährdung • Betroffenes Gebiet, betroffene Bevölkerungsgruppe und mögliche Auswirkungen beim Kunden • Geplante und bereits eingeleitete Maßnahmen des WVU • Empfehlungen für Maßnahmen beim Abnehmer • Voraussichtliche Dauer der Störung • Ansprechpartner beim WVU und bei den Behörden • Ankündigung, wie der Abnehmer über das Ende der Maßnahmen erfährt
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.11):
Nr. 8.12 | Wurde im Handlungsplan festgelegt, wer bei Vorliegen einer Abweichung Ansprechpartner des WVU für Abnehmer und für Medien ist?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.12):
Nr. 8.13 | Wurden „Musterformblätter“ zur Meldung von Abweichungen an das Gesundheitsamt und „Musterinformationsblätter“ zur Information der Bevölkerung (z. B. Abkochgebot) erstellt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (8.13):
Fazit aus Anhang 8: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  |  |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 8.1 | Handlungsbedarf (8.1): | [6 empty] | nein | ja | nein
Nr. 8.2 | Handlungsbedarf (8.2): | [6 empty] | nein | ja | Handlungsbedarf?
Nr. 8.3 | Handlungsbedarf (8.3): | [6 empty] | nein | ja | ja
Nr. 8.4 | Handlungsbedarf (8.4): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.5 | Handlungsbedarf (8.5): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.6 | Handlungsbedarf (8.6): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.7 | Handlungsbedarf (8.7): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.8 | Handlungsbedarf (8.8): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.9 | Handlungsbedarf (8.9): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.10 | Handlungsbedarf (8.10): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.11 | Handlungsbedarf (8.11): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.12 | Handlungsbedarf (8.12): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 8.13 | Handlungsbedarf (8.13): | [6 empty] | nein | ja

## A9_Maßnahmeplan
Tabelle zu Anhang 9: Checkliste zum Maßnahmeplan (zu Kapitel 6.1.3.2) |  |  |  |  | ja | teilweise erfüllt | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen
[8 empty] | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf
Nr. 9.1 | Existiert ein Maßnahmeplan gemäß § 16 Abs. 5 TrinkwV bzw. DVGW-Arbeitsblatt W 1020 und ist dieser aktuell?
| Datum letzte Aktualisierung: | …………………….. | Nächste Überprüfung: | ……………………..
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (9.1):
Nr. 9.2 | Liegt für den Maßnahmeplan eine Zustimmung des/der zuständigen Gesundheitsamtes/ämter vor?
| Datum letzte Zustimmung: | …………………….. | Nächste Überprüfung/Zustimmung: | ……………………..
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (9.2):
Nr. 9.3 | Liegt ein Handlungsplan mit einem Mindestinhalt nach der Checkliste des Anhangs 8 vor? Für die Beantwortung dieser Frage sind die Antworten nach Nrn. 8.1 bis 8.13 als Grundlage heranzuziehen.
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (9.3):
Nr. 9.4 | Wurde festgelegt, wie bei Anordnung durch das örtlich zuständige Gesundheitsamt die Wasserversorgung sofort zu unterbrechen ist und die Umstellung auf eine Ersatzwasserversorgung erfolgt?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (9.4):
Nr. 9.5 | Wurde eine Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems gemäß Checkliste nach Anhang 1 durchgeführt und liegt diese in Papierform vor?
Bemerkungen: | [7 empty] | nein | ja
Handlungsbedarf (9.5):
Fazit aus Anhang 9: Besteht Handlungsbedarf, der sich aus der Beantwortung der vorstehenden Fragen ergibt: |  |  |  |  | ja |  | nein |  |  |  | Offene noch zu klärende Fragen:
Falls Ja, Erläuterung des Handlungsbedarfs einschließlich Priorisierung: |  |  |  | Erläuterung der Prioritäten: | 1 (< 2 Jahre) 2 (2 bis 5 Jahre) 3 (> 5 Jahre) |  | Priorität 1, 2 o. 3 | Frage ausgefüllt | Handlungsbedarf | Alle Fragen beantwortet?
Nr. 9.1 | Handlungsbedarf (9.1): | [6 empty] | nein | ja | nein
Nr. 9.2 | Handlungsbedarf (9.2): | [6 empty] | nein | ja | Handlungsbedarf?
Nr. 9.3 | Handlungsbedarf (9.3): | [6 empty] | nein | ja | ja
Nr. 9.4 | Handlungsbedarf (9.4): | [6 empty] | nein | ja
Nr. 9.5 | Handlungsbedarf (9.5): | [6 empty] | nein | ja

## Zusammenfassung
Zusammenfassung: |  | alle Fragen beantwortet | Handlungsbedarf?
| A1: Checkliste zu Anhang 1 "Beschreibung des Trinkwasserversorgungssystems" (zu Kapitel 5.1) | nein | ja
| A2: Checkliste zu Anhang 2 "Szenario Stromausfall" (zu Kapitel 5.2.1) | nein | ja
| A3: Checkliste zu Anhang 3 "Szenario Hochwasser, Oberflächenabfluss" (zu Kapitel 5.2.2) | nein | ja
| A4: Checkliste zu Anhang 4 "Szenario Unfall, Terrorismus, Sabotage" (zu Kapitel 5.2.3) | nein | ja
| A5: Checkliste zu Anhang 5 "Systemversagen durch IT-Angriff" (zu Kapitel 5.2.4) | nein | ja
| A6: Checkliste zu Anhang 6 "Szenario Klimawandel, Dürre" (zu Kapitel 5.2.5) | nein | ja
| A7: Checkliste zu Anhang 7 "Szenario Epidemien, Pandemien" (zu Kapitel 5.2.6) | nein | ja
| A8: Checkliste zum Handlungsplan (zu Kapitel 6.1.3.1) | nein | ja
| A9: Checkliste zum Maßnahmeplan (zu Kapitel 6.1.3.2) | nein | ja
Legende:
| Alle Fragen sind beantwortet. Es besteht bei einer oder mehreren Fragen Handlungsbedarf. | Und(F3="ja";G3="ja")
Eine oder mehrere Fragen sind nicht beantwortet.
| Alle Fragen sind beantwortet. Es besteht kein Handlungsbedarf. | Und(F3="ja";G3="nein")

## Inhalte vorgeben (hidden)
X